|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER DA CIDADE – M. ESPORTE

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA  ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER

##### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA

LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO COM RUA MARIA GAMBIER COSTA

CIDADE: PARAGUAÇU PAULISTA – SP

EQUIPAMENTOS DA PISCINA

- Sistema filtrante: Componente composto de 02 tanques em aço carbono com medidas externas 1.230mm cada, altura 1.240mm, protegidos por anodos de magnésio, válvula seletora, manômetros, conexão da válvula de 2" e areia 3,400kgs.

- Bomba: componente em ferro fundido com vedação por selo mecânico, com pré filtro e cesto de latão, sucção de 4" e descarga de 3", motor de 10cv trifásico, altura manométrica de 17,00mca para filtração de 850m3,

As bombas serão centrífugas, com bocais de sucção e descargas flangeados utilizadas com filtros de areia e motor elétrico para rede de energia elétrica trifásica, 60Hz, tensões 220/380V.

- Dispositivo de retorno: Componente em bronze de 2” BSP com espelho frontal em plástico cromado, instalado abaixo do nível de água de 30 a 50cm e sua faixa de vazão deverá ser de 10,3 a 15,8m3/h.

- Dispositivo de aspiração: Componente em bronze de 2”BSP com superfície espelhada cromada, plug cromado, rosqueado no corpo. Deverá ser instalado de 20 a 40cm abaixo do nível da água e conectado à tubulação de sucção da bomba do filtro pelos bocais dotados de rosca interna BSP.

- Ralo: Componente em bronze de forma quadrada com acabamento  cromado, vazão máxima de 95m3/h e tubulação em PVC 160mm.

# Paraguaçu Paulista, 02 de outubro de 2017

### Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 0600278645

ART nº  28027230172016279