MEMORIAL DESCRITIVO

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

# ÍNDICE:

ÍNDICE:	2

INTRODUÇÃO	3

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3

2. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO –  IT 10/11	3

3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – IT 11/11	3

4. BRIGADA DE INCÊNDIO – IT 17/11	3

5. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – IT 18/11	3

6. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – IT 20/11	3

7. EXTINTORES DE INCÊNDIO –  IT 21/04	4

8. INSTALAÇÃO DE GLP – IT 28/11	4

# INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo refere-se aos equipamentos instalados na edificação (Salão de Festas e Bar), localizada a Rua XV de Novembro, nº 462 e 466 – Centro – Paraguaçu Paulista/SP e descreve os sistemas de proteção contra incêndio instalados.

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente projeto prevê um sistema de proteção contra incêndio calculado para classe de risco de ocupação Local de Reunião de Público, Divisões F-6 e F-8, Salão de Festas e Bar, (conforme classificação do Decreto Estadual 56.819/11. Regulamento de Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo) e medidas de acordo com o Artigo 31 deste Decreto.

## 2. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO –  IT 10/11

A edificação possui materiais de acabamento e revestimento de acordo com o Anexo “B” Tabela B.1 da IT 10/11, sendo Piso, paredes e forro classe I e teto Classe II-A.

## 3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – IT 11/11

A saída de emergência da edificação se faz através das saídas de emergência, dotadas de ferragem anti-pânico, portas e rotas de fuga atendem as exigências da IT-11/11 e estão indicados nas plantas do projeto.

## 4. BRIGADA DE INCÊNDIO – IT 17/11

Na ocasião da solicitação da vistoria final das instalações deverá ser anexada a relação da brigada de incêndio, calculada conforme item 5.1 da IT 17/11. A relação deverá obedecer aos padrões apresentados no anexo J da IT-01/11, sendo que o curso de formação deverá ser ministrado por profissional devidamente habilitado, de acordo com o item 5.4.5 da IT 17/11 e o conteúdo programático seguir o contido na Tabela B.1 do Anexo “B” da IT 17/11.

## 5. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – IT 18/11

A iluminação de emergência será feita através de blocos autônomos de iluminação de emergência, instalados de acordo com o projeto apresentado (aclaramento e balizamento) e com autonomia mínima de 01(uma) hora, de acordo com o especificado na IT 18/11.

## 6. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – IT 20/11

As sinalizações de emergência estão previstas nos itens supracitados (extintores, indicação de rotas de fuga e saídas de emergência). A sinalização obedece aos critérios da IT-20/11.

## 7. EXTINTORES DE INCÊNDIO –  IT 21/04

São utilizados neste projeto dois tipos de extintores de incêndio abaixo relacionados:

- extintores de Água Pressurizada de 10 L e capacidade extintora de 2 A; e

- Extintores de Pó Químico com carga de 4 kg e capacidade extintora de 20 B:C.

Todos os extintores deverão ser instalados de forma que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60m e abaixo de 0,10m de altura, contados a partir do piso acabado. Podendo ser fixados na parede ou colocados em suporte respeitando a disposição como apresentado em planta e desobstruídos.

Todos os extintores deverão ser sinalizados através de sinalização de identificação, instaladas acima dos extintores, a uma altura de 1,80m, conforme IT 20/11.

## 8. INSTALAÇÃO DE GLP – IT 28/11

A instalação de GLP terá capacidade de 90 Kg divididos em 02(dois) P45 e serão instalados de acordo com as exigências da IT-28/11 e estão indicados nas plantas do projeto.

Paraguaçu Pulista, 28 agosto de 2012.

RENATO ALVES BOTELHO

Resp. Tec. CAU/SP: 118556-0